O P E R A T   W O D N O P R W N Y

Temat:          Rzeka Skrwa gmina Skrwilno powiat Rypiński .

                     Skrzyżowanie z projektowaną siecią wodociągową 


Skrzyżowanie km 111 + 251



Remont wylotu wód popłucznych


Wylot km 111 + 125
Inwestor:       Gmina Skrwilno
Adres:           Skrzyżowanie w m-c Skrwilno
OPERAT WODNOPRAWNY

Operat zawiera

1. Opis techniczny do projektu przejścia siecią wodociągową pod dnem rzeki Skrwa  oraz odprowadzenia wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody.
2. Załączniki.

3. Projekt przejścia rurociągów pod dnem rzeki Skrwa
4. Wylot odprowadzający wody popłuczne do rzeki Skrwy

Załączniki:  Uzgodnienie z dnia 10.07.2008 r. znak: BTL-78/08 wydane przez Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe w Lipnie.

Projektant:

Jerzy Sadkowski

Spis treści

1. Opis techniczny

· przedmiot cel i zakres opracowania

· podstawa opracowania

· rozwiązania projektowe 

· wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

2. Część graficzna

· plan orientacyjny

· plan sytuacyjny w skalali 1: 500

-    profil przejścia sieci wodociągowej w skali 1: 100/500
-    wylot do rzeki Skrwy

Opis techniczny

1. Przedmiot cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przekroczenie rzeki Skrwa siecią wodociągową oraz odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody.
Opracowanie ma na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

W zakres opracowania wchodzi inwentaryzacja obecnego stanu rzeki Skrwy
w miejscu przekroczenia.

Miejsca przekroczenia pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 2 oraz 

na planie orientacyjnym rys. nr 1.

Opracowanie podaje sposób wykonania przekroczenia rzeki Skrwa.

2. Podstawa opracowania.

·    Uzgodnienie z dnia 10.06.2008 r. znak: BTL-78/08 wydane przez Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe  w Lipnie
-    Projekt budowlany Przebudowa stacji uzdatniania wody w Skrwilnie wraz z 
     wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych sporządzony 
      przez P.P.W.  „INSTPROJBUD” Sp. z o.o. z Bydgoszczy.
-
Na wykonanie odprowadzenia wód popłucznych i przejścia nowej sieci wodociągowej  z usunięciem starej pod dnem rzeki Skrwa wymagany jest operat wodnoprawny, w którym znajduje się część opisowa i graficzna (zgodnie z art. 123 Ustawa z dnia 18.07.2001 r. z późn. zm.)

-     Planowana inwestycja koliduje z rzeką Skrwą dla której prawa właścicielskie,               w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Prawo wodne 
z dnia 18.07.2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) w stosunku do wód nie wymienionych w Rozp. Rady Ministrów z dnia 17.12.2002 r. (Dz.U. nr 16 poz. 149), istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy (art. 11, ust.1, pkt. 4. Prawo wodne)
3. Rozwiązania projektowe.

Stan istniejący rzeki Skrwy w miejscu przekroczenia siecią wodociągową                        km 111 + 251.

Parametry rzeki w miejscu przekroczenia rys. nr 3 i 6.

Przewód wodociągowy:

· koryto rzeki przebiega jako otwarte
· rzędna korony brzegu lewego                                            121,70 m n.p.m.

· rzędna korony brzegu prawego                                          121,20 m n.p.m.

· rzędna dna rzeki od strony wody dolnej                             119,10 m n.p.m. 

· rzędna przewodu wodociągowego 
· 
w miejscu przekroczenia spód rury     
        


 117,40 m n.p.m. 
· szerokość rzeki w koronie                                                      6,50 m 

· szerokość rzeki w poziomie dna                                            3,00 m 

· szerokość w poziomie zwierciadła wody niskiej                     3,50 m  

· szerokość w poziomie zwierciadła wody wysokiej                 5,30 m 

· głębokość wody w dniu pomiaru                                            0,81 m 

3.2.  Stan istniejący rzeki Skrwy w miejscu odprowadzenia wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody km 111 + 125
Parametry rzeki w miejscu odprowadzenia rys. nr 3 i 6.

Wylot wód popłucznych:

· koryto rzeki przebiega jako otwarte

· rzędna korony brzegu lewego                                            120,60 m n.p.m.

· rzędna korony brzegu prawego                                          120,70 m n.p.m.

· rzędna dna rzeki od strony wody dolnej                             119,10 m n.p.m. 

· rzędna przewodu wód popłucznych

w miejscu w miejscu wlotu do rzeki     
   


  119,75 m n.p.m. 
· szerokość rzeki w koronie                                                      6,50 m 

· szerokość rzeki w poziomie dna                                            3,00 m 

· szerokość w poziomie zwierciadła wody niskiej                     3,50 m  

· szerokość w poziomie zwierciadła wody wysokiej                 5,30 m 

· głębokość wody w dniu pomiaru                                            0,81 m 

Powierzchnia gruntu pokrytego wodą, który stanowi własność Skarbu Państwa, niezbędna do realizacji przedmiotowej inwestycji, na który zgodnie z art.20 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) zostanie zawarta umowa użytkowania:

a) wylot kolektora do rzeki   Ø 0,20m  – 
długość przejścia 

3,00 m, 








szerokość 


1,30 m,








powierzchnia terenu 
3,90 m2

b) przejście przewodem wodociągowym Ø 0,16m 
– 
długość przejścia 

8,00 m, 









szerokość 


0,20 m,









powierzchnia terenu 
1,60 m2

Obydwa brzegi rzeki są nieumocnione, koryto nieustabilizowane.

Zgodnie z warunkami określonymi w warunkach technicznych przekroczenia rzeki Skrwy siecią wodociągową z dnia 10.07.2008 r. przejście należy wykonać pod dnem 
na głębokości minimum 1,5 m licząc od górnej rzędnej rury.

Po wykonaniu nowego przejścia siecią wodociągową pod dnem rzeki Skrwy wykonać demontaż starego rurociągu.
W przypadku uszkodzenia koryta rzeki poczynionych w trakcie realizacji prac, przyległy teren do miejsca planowanej inwestycji i rzekę należy doprowadzić do stanu poprzedniego.

Miejsce przekroczenia należy stale oznakować przez wbudowanie słupków betonowych po obydwóch stronach rzeki.

Zaprojektowano oznakowanie tablicą informacyjną określającą średnicę rury 

i głębokość posadowienia.

Uwagi dla wykonawcy:

· przed przystąpieniem do robót uzyskać zgodę właściciela rzeki

· roboty wykonać zgodnie z warunkami podanymi w warunkach technicznych

· prowadzenie robót nie może naruszać praw osób trzecich

· roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i BHP.

4.     Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

W oparciu o opracowany operat wodnoprawny Gmina Skrwilno zwraca się z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Rypinie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia rzeki Skrwy oraz odprowadzenia wód popłucznych.
