OPIS TECHNICZNY

1.0. Część ogólna

1.1. Karta informacyjna

- Zamawiający:  
  Gmina Skrwilno 

- Obiekt:            
  Stacja uzdatniania wody i wymiana sieci wodociągowej 





  z rur azbestowo-cementowych

- Zadanie:   
  Przebudowa stacji uzdatniania wody w Skrwilnie wraz z   

  wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych
- Jednostka autorska:  Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze 

  „INSTPROJBUD” Sp. z o.o.  

  ul. Tczewska 16 85-382 Bydgoszcz

1.2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:


- mapy sytuacyjno- wysokościowe w skali 1:500,


- uzgodnienia z użytkownikiem,
 

- warunki włączenia do istniejącej sieci wodociągowej gminnej wydane przez Urząd Gminy w Skrwilnie

- decyzja UG-P 7331-1/2008 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Urząd Gminy w Skrwilnie z dnia 21.07.2008 r.

- decyzja UG 7627-3/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Urząd Gminy w Skrwilnie z dnia 23.07.2008 r.

- decyzja z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

-  postanowienie Wójta Gminy Skrwilno z dnia 17.06.2008 r. UG 7627-3/2008 

- opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Rypinie

- opinia nr 266/2008 wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rypinie z dnia 30.07.2008 r.

- uzgodnienie z ENERGA-Operator SA Rejon Dystrybucji Rypin

- uzgodnienie STTNRECU/EU-5/266/2008 z Telekomunikacją Polską S.A. w Bydgoszczy z dnia 17.07.2008 r.

- uzgodnienie nr 7033-13/08 z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Skrwilnie z dnia 31.07.2008 r.

- operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej ze studni eksploatacyjnych ujęcia gminnego w miejscowości Skrwilno sporządzony przez Firmę Projektowo-Konsultacyjną HYDROS z Torunia

- decyzja Starosty Rypińskiego z dnia 15.07.2006 r. ROL 6223-9/06 na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej na cele komunalne w ilości Qmaxd=850 m3/d; Qmaxh=47 m3/h oraz odprowadzenie wod popłucznych w ilości Pp.=14 m3/filtrocykl do rzeki Skrwy 

- postanowienie N.NZ-40-4-4/08 wydane przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie z dnia 05.08.2008 r.

- decyzja Starosty Rypińskiego z dnia 17.09.2008 r. ROL 6223-17/08 na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście przewodem wodociągowym pod dnem rzeki Skrwa i remont wylotu wód popłucznych w skarpie rzeki Skrwa

- postanowienie TEK 7323/3120/2008 wydane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 10.07.2008 r.

-  badania technologiczne wody sporządzone przez Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko z Bydgoszczy

- wypisy uproszczone z rejestru gruntów wydane przez Starostwo Powiatowe w  

  Rypinie

- wizja lokalna na obiekcie,

- wyniki analiz fizyko - chemicznych wody surowej,
 

- dokumentacja hydrogeologiczna studni głębinowych 

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt przebudowy stacji uzdatniania wody, o zdolności produkcji wody uzdatnionej w ilości Qh=  47 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą  oraz wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych w miejscowości Skrwilno.

UWAGA !!!
W opisie technicznym pominięto zagadnienia związane z 
przebudową stacji uzdatniania wody, wraz z infrastrukturą towarzyszącą które zostały wykonane w ramach I etapu operacji, w roku 2010.
II etap operacji dotyczy jak niżej :
7.0. Wymiana sieci wodociągowej oraz przyłączy

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano wymianę sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych oraz przyłączy z rur stalowych na rury PE.

7.1. Warunki gruntowo wodne

Na podstawie badań geotechnicznych sporządzonych przez P.P.W. INSTPROJBUD w Bydgoszczy przyjęto:

0,00 – 0,30 Nasyp

0,30 – 1,00 Piasek drobny

1,00 – 2,40 Pospółka 

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę konstrukcji stwierdza się II kategorię geotechniczną.

7.2.  Sieć wodociągowa

Zgodnie z wytycznymi Zakładu Wodociągów należy wykonać wymianę istniejącej sieci wodociągowej azbestowej na rury PE śr. 90-160 mm ciśnieniowe PN 10.

Należy również wykonać wymianę przyłączy z rur stalowych na rury PE o śr. 32 mm przy pomocy trójnika lub nawiertaki.

Do nowo ułożonego przewodu należy przytwierdzić drut miedziany oraz nad przewodem (0,5 m) ułożyć taśmę sygnalizacyjną.

7.3. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi

Przy prowadzeniu prac ziemnych urządzenia energetyczne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osadzeniem ziemi zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

W rejonie występowania sieci elektroenergetycznych napowietrznych podczas realizacji inwestycji należy zachować obowiązujące przepisy i normy.

Powyższe zabezpieczenia realizować kosztem wykonawcy robót. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego w RE.

W razie występowania w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji o powyższym fakcie należy niezwłocznie poinformować RE Rypin w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.

Kable SN-15 kV osłonić rurami dwudzielnymi AROT Ø 160

Kable nn-0,4 kV osłonić rurami dwudzielnymi AROT Ø 110

8.0. Uwagi końcowe

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Cz. II. "Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Na łukach rurociągów ciśnieniowych PVC stosować bloki oporowe wg typowych rozwiązań.


[image: image1.emf]Podane w specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót nazwy własne     (pochodzenie, producent,  itp.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia     podstawowych parametrów  i cech  zastosowanych materiałów.  Zamawiający      dopuszcza zastosowanie rozw iązań równoważnych. Produkt  równoważny to taki,  który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z    nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może   być gorsza od jakości  określonego  specyfikacji  produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż  wskazany produkt.  


3

_1385974883.doc
Podane w specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót nazwy własne  (pochodzenie, producent, itp.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia  podstawowych parametrów  i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający   dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z 

nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.


