PAGE  
2

                                PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE
                    >> P R O X I M A <<       

Spółka  z  o.o.

64-800 CHODZIEŻ, UL. MŁYŃSKA 3, TEL.67/2822-898, FAX 67/2827687, NIP 764-010-42-84
          
 
    
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROK ZAŁOŻENIA 1974           

DECYZJA UAN - 834/35/88    GŁÓWNEGO ARCHITEKTA WOJEWÓDZKIEGO W PILE
NR UMOWY





NR ARCHIWALNY  

 






      03/07                                                                                                         

                                                                                                                                                

ZAMAWIAJĄCY
  
Gmina Skrwilno 




87-510 Skrwilno, ul. Rypińska 7

pow. Rypin

BRANŻA                          Instalacje elektryczne

STADIUM OPRAC.       Projekt budowlany 

OBIEKT/TEMAT            Budynek zespołu szkół w Skrwilnie ul. Bieżuńska                                             

                                               - przebudowa części budynku szkoły z dobudową klatki schodowej i wiatrołapu

                                                 z elementami  technologii kuchni – działka nr 918/6                                                

                                           - wewnętrzne  instalacje energetyczne                                                                           
 W ramach zadania:

          „Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz

          przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym      

          wyposażeniem.”

	Stanowisko
	Imię i nazwisko
	Podpis

	Projektant 


	mgr inż. Janusz Komorowski

nr upr. GP-7342-1611/91
	

	Sprawdzający 


	mgr inż. Jarosław Pawlak

nr upr. WKP/0181/PWOE/04
	

	Kierownik pracowni


	Zenon Przewoźny
	


                                                                                                                                                  Chodzież, 20 stycznia 2010 r.

Zawartość opracowania
Strona tytułowa
str. 1


Zawartość opracowania
str. 2

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
str. 3

Uprawnienia i zaświadczenie projektanta i sprawdzającego
str. 5

Opis techniczny
str. 9

1. Podstawa opracowania
str. 9

2. Zakres opracowania
str. 9

3. Zasilanie budynku
str. 9

4. Prace demontażowe

str.10

5. Montaż rozdzielnic n.n. z liniami zasilającymi
str.10

6. Wskazówki do montażu instalacji 
str.11

7. Ochrona przeciwporażeniowa
str.12 8.Ochrona przeciwprzepięciowa
str.13

9. Ochrona odgromowa
str.13

10. Uwagi końcowe
str.14

Obliczenia techniczne
str.15 

1. Bilans mocy
str.15

2. Dobór przekroju w.l.z.
str.15 

3. Dobór zabezpieczeń
str.15

4. Obliczenie spadku napięcia w.l.z.
str.15

SPIS RYSUNKÓW 

Rys. Nr E-1 Schemat instalacji elektrycznych wewnętrznych - parter
str.24

Rys. Nr E-2 Schemat instalacji elektrycznych wewnętrznych - piętro
str.25

Rys. Nr E-3 Schemat elektryczny rozdzielnicy RG
str.26

Rys. Nr E-4 Schemat elektryczny rozdzielnicy R-1
str.27

Rys. Nr E-5 Elewacja rozdzielnicy RG
str.28

Rys. Nr E-6 Elewacja rozdzielnicy R-1
str.29

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż projekt budowlany:

dla Gminy Skrwilno

pn. Budynek zespołu szkół w Skrwilnie ul. Bieżuńska

     - przebudowa części budynku szkoły z dobudową klatki schodowej 

i wiatrołapu z elementami  technologii kuchni – działka nr 918/6

- instalacje elektryczne

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

..........................................................................

(podpis składającego oświadczenie z pieczęcią imienną)

Chodzież, 20 stycznia 2010 r.

OŚWIADCZENIE  SPRAWDZAJĄCEGO

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż projekt budowlany:

dla Gminy Skrwilno

pn. Budynek zespołu szkół w Skrwilnie ul. Bieżuńska

     - przebudowa części budynku szkoły z dobudową klatki schodowej 

i wiatrołapu z elementami  technologii kuchni – działka nr 918/6

- instalacje elektryczne

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

..........................................................................

(podpis składającego oświadczenie z pieczęcią imienną)

Chodzież, 20 stycznia 2010 r.

Opis techniczny

dla wewnętrznych instalacji energetycznych przebudowy części budynku szkoły z dobudową klatki schodowej i wiatrołapu z elementami technologii kuchni 

w Skrwilnie, ul. Bieżuńska – działka nr 918/6

W ramach zadania:

„Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym wyposażeniem.”

1. Podstawa opracowania

· Zlecenie Inwestora

· Projekt techniczny architektury

· Projekt technologiczny kuchni 

· Założenia projektowe dla branży elektrycznej 

· Rozpoznanie własne w terenie 

· Obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia 

2. Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje :

· prace demontażowe

· montaż rozdzielnic n.n.

· montaż wewnętrznych linii zasilających

· wskazówki do montażu instalacji 

· ochronę przeciwporażeniową 

· ochronę przeciwprzepięciową

3. Zasilanie budynku 

Istniejący budynek szkoły zasilany jest przyłączem napowietrznym n.n. poprzez złącze napowietrzne z pomiarem energii wybudowanym na podstawie odrębnego opracowania. W związku z rozbudową budynku, montażem wielu nowych urządzeń elektrycznych w kuchni oraz urządzeń elektrycznych wentylacyjnych należy wystąpić do Enea Operator Sp. zo. o. z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej i zabezpieczenia przelicznikowego do 100A.
4. Prace demontażowe 

           Istniejące oprawy oświetleniowe, osprzęt instalacyjny i przewody instalacyjne w przebudowywany pomieszczeniach zdemontować. Materiały z demontażu zdac protokolarnie właścicielowi obiektu.

5. Montaż rozdzielnic n.n. z liniami zasilającymi 

5.1.  Montaż rozdzielnicy głównej RG

       W miejscu wskazanym na schemacie instalacji elektrycznych wewnętrznych parteru (rysunek E-1) zamontować rozdzielnicę główną RG, którą wyposażyć zgodnie ze schematem elektrycznym rozdzielnicy RG (rysunek E-3) i rysunkiem elewacji rozdzielnicy RG – rysunek E-5. Rozdzielnicę RG zasilić z istniejącego złącza napowietrznego przewodem YDY5x50mm2 układanym, w bruździe pod tynkiem w rurze ochronnej PCV60. Rozdzielnica przeznaczona jest dla zasilania obwodów elektrycznych urządzeń stacjonarnych, oświetleniowych i gniazd wtykowych pomieszczeń kuchni oraz dla zasilenia rozdzielnicy R-1 i urządzeń wentylacji.  

5.2.  Montaż rozdzielnicy R-1

Rozdzielnica R-1 spełnia funkcję podrozdzielni przeznaczonej do zasilania obwodów

 Oświetleniowych, gniazd wtykowych i podgrzewaczy elektrycznych piętra modernizowanej części budynku. Rozdzielnicę R-1 zamontować w miejscu wskazanym na rysunku E-2 i wyposażyć zgodnie ze schematem elektrycznym rozdzielnicy R-1 (rysunek E-4), oraz rysunkiem elewacji rozdzielnicy R-1 (rysunek E-6). Rozdzielnicę R-1 zasilić przewodem YDY5x10mm2 z rozdzielnicy RG układanym w bruździe pod tynkiem w rurze ochronnej RVS47. 

6. Wskazówki do montażu instalacji  

Projektowane przewody instalacyjne układać w bruzdach pod tynkiem. Miejsca przepustów przez strop, oraz przez ściany wykonać w rurach ochronnych RVS. 

6.1. Instalacja oświetleniowa 

Zastosować oprawy zgodnie z opisami na schematach instalacji elektrycznych wewnętrznych (rysunki E-1 i E-2). Obwody instalacji oświetleniowej wykonać przewodami YDY3x2,5mm2 , YDY3x1,5mm2 i YDY2x1,5mm2 . Łączniki instalacyjne montować na wysokości 1,4m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych (na parterze) zastosować osprzęt szczelny. Przy drzwiach w miejscach wskazanym na rysunkach instalacji elektrycznych wewnętrznych parteru i pietra zamontować kierunkowe oprawy oświetlenia awaryjnego „EXIT” o czasie podtrzymania napięcia 1h. Oprawy zasilić przewodami YDY3x1,5mm2 . Dodatkowo w oprawach oznaczonych literami „A” zastosować człony awaryjne.   W pomieszczeniach WC oprawy oświetleniowe załączane będą za pomocą czujników ruchu, natomiast pozostałe oprawy oświetleniowe załączane będą poprzez łączniki instalacyjne jednobiegunowe, świecznikowe, zmienne i krzyżowe zgodnie z oznaczeniami na schematach instalacji elektrycznych wewnętrznych.

6.2.  Instalacja gniazd wtykowych 

Obwody gniazd jednofazowych zasilić przewodami YDY3x2,5mm2 od rozdzielnicy do puszek rozgałęźnych, natomiast odgałęzienia przewodami YDY3x1,5mm2. Gniazda wtykowe na piętrze montować na wysokości 0,2m od poziomu posadzki, natomiast na parterze gniazda wtykowe montować na wysokości 1,2m od poziomu posadzki. Podobnie jak w instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach wilgotnych (na parterze budynku) zamontować osprzęt szczelny. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym 30mA i wyłącznikami nadprądowymi S301 i S303, zgodnie ze schematami elektrycznymi rozdzielnic. 

6.3 Instalacja urządzeń stacjonarnych

Do urządzeń stacjonarnych zastosować przewody zgodnie z opisami na schematach elektrycznych rozdzielnic. Urządzenia stacjonarne posiadające tabliczki zaciskowe podłączyć do sieci bezpośrednio, natomiast urządzenia wyposażone w przewód zasilający przyłączyć poprzez odgałęźniki szczelne 5x10mm, lub poprzez gniazda wtykowe w zależności od wyposażenia dostarczonych urządzeń. 

6.4  Instalacja wentylacyjna

            W pomieszczeniach WC wentylatory wyciągowe zasilić z instalacji oświetleniowej danych pomieszczeń. Załączanie wentylatorów wyciągowych odbywać się będzie razem z instalacją oświetleniową danych pomieszczeń. Dla zasilania centrali wentylacyjnej i wentylatorów dachowych z rozdzielnicy RG wyprowadzić linie zasilające przewodami o przekrojach wskazanych w schemacie elektrycznym rozdzielnicy RG. Załączanie wentylatorów dachowych odbywać się będzie za pomocą centrali wentylacyjnej zamontowanej i wyposażonej na podstawie odrębnego opracowania.

6.5  Instalacja klapy dymnej

            Obok rozdzielnicy RG w miejscu wskazanym na schemacie instalacji elektrycznych wewnętrznych parteru (rysunek E-1) zamontować centrale klapy oddymiającej, którą zasilić z rozdzielnicy RG przewodem YDY3x2,5mm2 . Centrala dostarczona zostanie razem z klapą oddymiającą . Z centrali zasilić przewodami ognioodpornymi typu Flame X950 NKGs3x1,5(2,5)mm2 klapę oddymiającą, przyciski klapy dymnej i czujkę dymu. Przyciski uruchamiające klapę dymną zamontować na klatce schodowej w miejscach wskazanych na rysunkach E-1 i E-2. 

7. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano 

samoczynne wyłączenie zasilania
zrealizowane za pomocą 

wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych 

P-304-25-30-AC, P304-40-30-AC  i  P312-10-30-AC

    Rozdziału przewodu PEN na przewód ochronny i neutralny dokonany zostanie w złączu napowietrznym. Sprawdzić w złączu napowietrznym rezystancję uziemienia ; rezystancja uziemienia Ruz<30Ω. W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy zwrócić uwagę na to, by nie łączyć przewodów PE i N. Dodatkowo do głównej szyny uziemiającej budynku  przyłączyć przewodami DY6mm2 :

· przewód PE instalacji elektrycznej

· instalacje wodociągową

· instalacje kanalizacyjną

· instalację c.o.

· uziom zewnętrzny i fundamentowy

8. Ochrona przeciwprzepięciowa 

         W rozdzielnicy RG zgodnie z rysunkiem E-3 zamontować ochronniki typu DEHNquard. Do ochrony szczególnie wrażliwych urządzeń (komputery, faksy, telefony, telewizory, itp.) pracujących w rozległych systemach połączeń, zalecane jest zastosowanie dodatkowych układów ochronnych.

9. Ochrona odgromowa
Instalację odgromową wykonać  poprzez ułożenie dookoła na skraju dachu, oraz po szczycie dachu wzdłuż  modernizowanej części budynku na uchwytach odstępowych drutu stalowego ocynkowanego FeZn 8mm. Wszystkie druty w miejscach skrzyżowań  połączyć ze sobą  za pomocą złączy krzyżowych skręcanych. Do zwodów poziomych przyłączyć wszystkie wystające elementy budynku takie jak kominy, wentylacje, anteny itp. Jako uziom otokowy wykorzystać istniejąca instalacje uziemiająca ułożona w ziemi na podstawie odrębnego opracowania. Zwody odprowadzające układać od uziomu otokowego do budynku w wykopie, a następnie po ścianie budynku pod elewacją do wysokości 1,2m od poziomu gruntu. W wykopie zwody łączyć za pomocą spawów. Miejsca spawów zabezpieczyć przed korozją ciepłym lepikiem. Następnie wykonać  zwody odprowadzające w odległościach od siebie nie większych 

niż 20m, oraz w miejscach nie kolidujących z wejściami do budynku i oknami. Zwody poziome na dachu ze zwodami odprowadzającymi w ziemi połączyć drutami stalowymi ocynkowanymi FeZn 8mm układanymi w rurach RVS22 pod ociepleniem i elewacją budynku w bruzdach. Zwody połączyć ze sobą za pomocą złączy kontrolnych na wysokości 1,2m od poziomu gruntu. Złącza kontrolne montować w zamykanych obudowach wpuszczonych w ocieplenie i elewacje budynku. Wypadkowa rezystancja uziemienia otokowego nie może przekraczać 30   

Projektowaną instalację powiązać z istniejącą instalacją odgromową budynku szkoły  nie przeznaczona do modernizacji. Całość prac wykonać zgodnie z „PN-86/E-05003/01 ochrona odgromowa obiektów budowlanych”

10. Uwagi końcowe 

Prace montażowe wykonać zgodnie z PBUE i PN-IEC60364-4. Wykonanie robót elektroinstalacyjnych skoordynować z prowadzonymi równolegle innymi robotami budowlanymi. Po zakończeniu prac wykonać obowiązujące pomiary elektryczne rezystancji izolacji i rezystancji uziemień. Ochronę przeciwporażeniową zaprojektowano zgodnie z PN-IEC60364-4. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Obliczenia techniczne
1. Bilans mocy 

Dla modernizowanej części budynku

                                          Pszcz =  57,2kW 

                                           Iszcz =  87A   przy  przy cos = 0.95

      Zabezpieczenie p.liczn.  – WT-1/T  100A 

2. Dobór przekroju wlz  

Dla zasilania rozdzielnicy RG zastosować przewód  YDY5x50mm2     o    Idd =   150A 

    3. Dobór zabezpieczenia przeciążeniowego linii zasilającej

IB <  In  <  Iz        I2 <  1,45Iz

Dla YDY5x50mm2  – zasilanie RG

IB =  87A                         In =  100A

I2 =  1,6x100 = 160A      Iz =  150A  

87A < 100A < 150A

160A < 218A

Zabezpieczenia dobrano prawidłowo. 

4. Obliczenie spadku napięcia w.l.z. 

                     100x57200x31

U% =  -------------------- =    0,63%   <  U%dop = 2,5%

                         
 50x35x4002  

Spadek napięcia mieści się w dopuszczalnych granicach . 

